권장서식 : 소형건축물 대상(2급)

소방계획서 작성예시

(Fire Safety Management Plan Sample)

2015. 5.

<ABCD 빌딩> 소방계획서

[ 작성 일자 /연/월/일 ]

결재	작 성	검 토	승 인

로 고	명 칭

목 차
장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1.0	목적	1
	2.0	적용근거	1
	3.0	적용범위	1
	4.0	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	5.0	일반현황 작성	2
	6.0	자체점검	3
	7.0	업무대행	3
	8.0	일상적 안전관리	4
	9.0	화재예방 및 홍보	4
제3장		대 비	5
	10.0	소방안전관리위원회	5
	11.0	자위소방대 구성 및 운영	6
	12.0	교육훈련 및 자체평가	8
제4장		대 응	9
	13.0	비상연락	9
	14.0	초기대응	10
	15.0	피난유도	11
제5장		복 구	12
	16.0	화재 피해 복구	12
부록-1		소방대상물 정보카드	13
부록-2		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황	15
부록-3		교육 ․ 훈련 및 자체평가	20
부록-4		피난안내도 작성예시	23

개 정 이 력
번호	개정일자	작성자	확인	주요 개정내용
0	14. 12. 15	김수정		￭ 제 1조 소방계획 수립
1	15. 1. 15	김개정		￭ 제 11조 자위소방대 조직 변경

소방계획서 권장서식 사용 요령

1. 권장서식

이 서식은 「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 및 같은 법 시행령 제24조에 따른 소방계획서의 권장서식(Template)으로 제공 되었다.

2. 사용 요령

작성자는 소방계획 권장서식의 주요목차, 내용 및 부록에 기초하여 소방계획을 작성하고 유지 ․ 관리할 수 있다. 권장서식을 적용하는 경우에는 일반계획의 [굵게 표시된 부분(Bold)] 및 부록의 공란(Blank)의 내용을 대상물의 특성에 따라 작성할 수 있다.

나아가 이 권장서식은 대상처의 안전관리 특성 및 운영 환경에 따라 일반계획의 조문내용 및 부록(서식 및 절차서)을 선택적으로 적용 될 수 있으며, 다양한 문서형태(종이, 전자문서, DB 등) 및 형식(DOCX.PPTX,PDF)으로 작성 ․ 관리될 수 있다.

3. 작성체계

구  분

구성 체계

일 반

계 획

장

제1장 일반사항

절

1.0	조문명(TAP, 파란색)

1.1   조문내용(TAP, 검은색)

[비고 : 관련서식 / 첨부내용]

부록-1

소방대상물 정보카드

부록-2

소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

부록-3

교육 ․ 훈련 및 자체평가 결과

부록-4

피난안내도 작성예시

【참고1】소형건축물 대상  소방계획서 기본구조

일반계획			부록
구분	단 계	주요내용
일반사항	표지부	0.1 표지 0.2 목차 0.3 개정이력 0.4 사용요령(작성체계)	부록-1 소방대상물 정보카드 부록-2 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황 부록-3 교육 ․ 훈련 및 자체평가 부록-4 피난안내도 작성예시
	내용부	1. 목적 2. 적용근거 3. 적용범위 4. 문서작성 및 기록유지
관리계획	예방/완화	5. 일반현황 작성 6. 자체점검 7. 업무대행 8. 일상적 안전관리 9. 화재예방 및 홍보
	대비	10. 소방안전관리위원회 11. 자위소방대 구성/운영 12. 교육훈련 및 자체평가
대응계획	대응	13. 비상연락 14. 초기대응 15. 피난유도
	복구	16. 화재 피해 복구

[참고2】 소방계획서 작성조문 대비표

소방계획서(시행령 24조)	소방계획서
	일반계획	부록
1. 소방안전관리대상물의 일반현황	5.0	부록-1
2. 소방 및 방화시설 등 현황 (전기,가스,위험물시설 포함)		부록-2
3. 자체점검계획 및 화재진압대책	6.0, 14.0	-
4. 소방/피난․방화시설 점검․정비계획	8.0	-
5. 피난계획(재해약자 피난대책 포함)	15.0	부록-4
6. 방화구획, 제연구획, 마감재료 방염물품, 방화구조/설비 관리계획	8.0	부록-2
7. 소방교육 및 훈련 계획	12.0	부록-3
8. 자위소방조직 구성 및 임무부여 (재해약자 피난보조 임무 포함)	11.0	-
9. 공사장 소방안전관리 사항	8.0	-
10. 공동/분임 소방안전관리	10.0	-
11. 소화 및 연소방지 관련사항	14.0	-
12. 위험물 저장/취급 사항	-	부록-2
13. 기타 사항	-	--

[참고3】 용어 해설

구분	해설	비고(근거)
1. 소방시설	소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비	소방시설법 제2조
2. 피난시설	복도, 계단, 출입구 등	건축법 제49조
3. 방화구획	주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1천 제곱미터를 넘는 것은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 내화구조로 된 바닥ㆍ벽 및 갑종 방화문(자동방화셔텨 포함)으로 구획하여야 한다.	건축법 시행령 제46조
4. 제연구획	제연설비 설치장소 중 제연구역으로 구획하는 것	제연설비의 화재안전기준 제4조
5. 내부 마감재료	불연재료, 준불연재료, 난연재료 등	소방시설법 시행령 제24조
6. 방염물품	방염성능검사물품으로 종류로는 카페트, 커텐, 브라인드, 암막, 무대막, 벽지류, 합판, 목재, 섬유판, 합성수지판, 합성수지 시트, 소파・의자, 기타물품 등이 있다	국민안전처 고시 방염성능기준 제2조, 제3조
7. 방화구조	화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조	건축법 시행령 제2조
8. 방화시설	건축법 제50보부터 제53조까지의 규정에 따른 방화벽, 내부 마감재료 등	소방시설법 제10조
9. 위험물	인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품	위험물안전관리법 제2조
10. 특수가연물	화재가 발생하는 경우 불길이 빠르게 번지는 고무류·면화류·석탄 및 목탄 등 대통령령으로 정하는 것	소방기본법 제15조

[참고4】 소방계획서 작성근거 및 벌칙

구분	내용	비고
작성근거	소방시설법 제20조 제6항 제1호	소방안전관리자의 업무
벌칙 구분	소방안전관리 위반사항 요약	비고 [소방시설법 근거]
5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금	소방시설에 폐쇄・차단 등의 행위를 한 자	제48조
3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금	소방본부장이나 소방서장이 소방시설이 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지・관리되어 있지 아니할 때 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다.	제48조의2
	소방본부장이나 소방서장은 특정소방대상물의 관계인이 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄, 훼손, 물건을 쌓아두거나 장애물 설치, 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위, 변경하는 행위 등을 한 경우에는 필요한 조치를 명할 수 있다.
	소방본부장 또는 소방서장은 임시소방시설 또는 소방시설이 설치 또는 유지·관리되지 아니할 때에는 해당 시공자에게 필요한 조치를 하도록 명할 수 있다.
	소방본부장이나 소방서장은 방염대상물품이 방염성능기준에 미치지 못하거나 방염성능검사를 받지 아니한 것이면 소방대상물의 관계인에게 방염대상물품을 제거하도록 하거나 방염성능검사를 받도록 하는 등 필요한 조치를 명할 수 있다.
	소방본부장 또는 소방서장은 소방안전관리자를 선임하지 아니한 소방안전관리대상물의 관계인에게 소방안전관리자를 선임하도록 명할 수 있다.
	소방본부장 또는 소방서장은 법령에 의한 소방안전관리 업무를 다하지 아니하는 특정소방대상물의 관계인 또는 소방안전관리자에게 그 업무를 이행하도록 명할 수 있다.
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금	정당한 사유 없이 제5조에 따른 소방특별조사 결과에 따른 조치명령을 위반한 자	제49조
	소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자
300만원 이하의 벌금	소방특별조사를 정당한 사유 없이 거부・방해 또는 기피한 자	제50조
	소방안전관리자 또는 소방안전관리보조자를 선임하지 아니한 자
	공동 소방안전관리자를 선임하지 아니한 자
	소방시설·피난시설·방화시설 및 방화구획 등이 법령에 위반된 것을 발견하였음에도 필요한 조치를 할 것을 요구하지 아니한 소방안전관리자
	소방안전관리자에게 불이익한 처우를 한 관계인
양벌규정	법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제48조부터 제50조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.	제52조
200만원 이하의 과태료	특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용 인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설을 국민안전처장관이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리하여야 한다.	제53조
	대통령령으로 정하는 특정소방대상물에서 사용하는 실내장식물(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제3호의 실내장식물을 말한다)과 그 밖에 이와 유사한 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품(이하 "방염대상물품"이라 한다)은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 한다.
	피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 폐쇄·훼손·변경 등의 행위를 한 자
	소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장이나 소방서장에게 신고하여야 하나 이에 따른 신고를 하지 아니한 자 또는 거짓으로 신고한 자
	특정소방대상물의 관계인은 그 특정소방대상물에 대하여 제6항에 따른 소방안전관리 업무를 수행하여야 하나 이를 위반하여 소방안전관리 업무를 수행하지 아니한 자
	제20조제6항에 따른 소방안전관리 업무를 하지 아니한 특정소방대상물의 관계인 또는 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 - 제20조제6항 : 특정소방대상물(소방안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무는 다음 각 호와 같다. 다만, 제1호·제2호 및 제4호의 업무는 소방안전관리대상물의 경우에만 해당한다. 1. 제21조의2에 따른 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행 2. 자위소방대(自衛消防隊) 및 초기대응체계의 구성·운영·교육 3. 제10조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리 4. 제22조에 따른 소방훈련 및 교육 5. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리 6. 화기(火氣) 취급의 감독 7. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무
	소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리자가 소방안전관리 업무를 성실하게 수행할 수 있도록 지도·감독하여야 하나 이를 위반하여 지도와 감독을 하지 아니한 자
	소방안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 하나 이를 위반하여 피난유도 안내정보를 제공하지 아니한 자
	대통령령으로 정하는 특정소방대상물의 관계인은 그 장소에 상시 근무하거나 거주하는 사람에게 소화·통보·피난 등의 훈련(이하 "소방훈련"이라 한다)과 소방안전관리에 필요한 교육을 하여야 한다. 이 경우 피난훈련은 그 소방대상물에 출입하는 사람을 안전한 장소로 대피시키고 유도하는 훈련을 포함하여야 한다. 이를 위반하여 소방훈련 및 교육을 하지 아니한 자
	국가, 지방자치단체, 국공립학교 등 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재 예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 하나 이를 위반하여 소방안전관리 업무를 하지 아니한 자
	특정소방대상물의 관계인 등이 점검을 한 경우에는 그 점검 결과를 총리령으로 정하는 바에 따라 소방본부장이나 소방서장에게 보고하여야 하나 이를 위반하여 소방시설등의 점검결과를 보고하지 아니한 자 또는 거짓으로 보고한 자

[ABCD 빌딩] 소방계획서

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 계획의 목적은 [ABCD 빌딩]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1	「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

2.2	「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제24조

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 [ABCD 빌딩]의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용한다.

3.2	이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1	소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	차기년도 소방계획은 [매년 12월 31일]까지 작성하여 내용을 검토한 후 [대표자/소유자 : 홍길동(실명)]에게  최종 승인을 받는다.

4.3	소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 [2]년간 [보관장소 : 000]에 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 아래와 같이 작성하고 관리해야 한다.

구 분		건축물 일반현황
명칭		ABCD빌딩
도로명주소		서울 영등포구 여의도로 17
연락처		☐ 관리주체 ABC관리 ☐ 책임자 홍길동 ☐ 연락처 2671-0001
규모/구조		☐ 건축면적 846㎡ ☐ 연면적 22,041㎡
		☐ 층수 지상 5층 /지하 1층 ☐ 높 이 30m
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 슬라브
		☐ 용도 업무시설 ☐ 사용승인 2010/05/11
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 A 구역 B1~5F(제연설비 ☐ 유 ☑ 무) 피난계단 B 구역 B1~5F(제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 5대 ☐ 비상용 2대
인원현황		☐ 거주인원 0명 ☐ 근무인원 50명
		☐ 고령자 0명 ☐ 영유아 10명(어린이집) ☐ 장애인(이동,시각,청각,언어) 1명(이동장애)
관리 현 황	선임현황	구 분	선임자	선임일자	자격번호
		소방안전관리자	홍길동2	2014-05-11	99-0000000
		☎ (유선) 02-2671-0000 (휴대전화) 010-0000-0000
	업무대행	☐ 대행업체 : 한국소방 ☐ 연락처 : 홍길동5, 2671-0000 ☐ 먼허번호 : 99-00000 ☐ 대행기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		14.1.31-15.1.30	ABC 화재보험	ABCD빌딩	2,259천원

6.0	자체점검

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다. ※ [사용승인일 : 년   월   일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	년 월 일	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	년 월 일	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 외관점검(공공기관)	년 월 일	☐ 자체 ☑ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	업무대행(업무대행 시에만 작성)

소방안전관리업무의 일부를「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명	한국소방(면허번호 : 00-0000)
	연락처	주인력(홍길동) / 02-2670-0000 / 010-1234-5678
계약사항	계약기간	년 월 일 ~ 년 월 일(00개월)
	계약범위	[피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리] [소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리] [기 타 소방안전관리에 필요한 사항 등 ]
관리감독	감독자	홍감독(총무팀/소방안전관리자)
	감독사항	월 1회 방문 및 점검결과 확인 / 계약이행여부 확인
비고. 감독자는 업무대행업체 방문(월1회) 시 점검체크리스트 확인

8.0	일상적 안전관리

소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
소방시설	소화기 외관점검	✔				매일(오전)
	소화전 외관점검		✔			매주(화)
	수신기 기능점검			✔		매월(4일)
	소화펌프 성능시험				✔	매분기 첫주
가연물 관리 (화기취급)	흡연구역 관리	✔
	가연물 적재관리		✔
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			✔
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자(전기반장 홍길동) 지정관리
비고.

9.0	화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(Week) 운영	-	☑ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	11~12월
☑ 포스터, 표어 전시	3월, 10월	☑ 현수막, 배너 설치	11~12월
☑ 영상물 상영	11~12월	☐ 모바일 App, SNS 활용	-
☐ 체험시설(체험관)견학	-	☐ 구내 캠페인 방송	-
☑ 문서, 이메일 공지	매월	☐ 기타( )	-
비고. 11~12월을 불조심 집중 홍보강조의 달로 운영

제3장 대 비

10.0	소방안전관리위원회

소방안전관리대상물의 안전관리 전반(예방,대비,대응,복구)에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결을 위해 소방안전관리위원회를 아래와 같이 설치하고 운영한다.

10.1	구성현황

구 분	소 속	성 명	위촉일
위원장	입주민 자치회	홍길동1	년 월 일
위 원	부녀회	홍길동2	년 월 일
비고. 위원회 구성현황 : 위원장, 위원 4명 * 간사 : 소방안전관리자(홍길동)

10.2	운영현황

개최일자	회의내용 및 조치계획
년 월 일	▪ 소방계획서 작성을 위한 입주사별 현황제출(11.5까지)
년 월 일	▪ 상반기 소방교육/훈련 일정 협의(3.5 훈련실시)
비고.

[참고] 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 22조제2항 관련 다수 소방대상물 및 같은 법 시행령 제25조에 따른 공동소방안전관리자 선임대상건물의 경우에는 반드시 소방안전관리위원회를 구성해야 한다.

11.0	자위소방대 구성 및 운영

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다.

□ 자위소방대 조직개요(Type I)
운영시간			☑ 주간편성(06~20시) ☑ 야간편성(20~06시) ☑ 휴일(공휴일)
편성		주간	☐ 편성인원 : 대장 1명, 부대장 1명, 대원 8명 ☐ 조직구성 : ☑ 지휘통제팀(2명) ☑ 현장대응팀(6명)
		야간	☑ A조(3명) ☑ B조(3명) ☐ C조( 명)
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속	성 명	개별임무		비상연락체계
							사무실	개인
대 장			상가번영회장	홍회장	총괄지휘		2671-0000	010-0000-0000
부대장(I)			소방안전관리자	홍소방	현장지휘
지휘	지 휘 통 제		관리실	홍소방	지휘활동
			관리실	홍보조	수신반 제어
대응	현 장 대 응		3층	홍대응1	초기/현장대응
				홍대응2	초기/현장대응
			2층	홍대응3	초기/현장대응
				홍대응4	초기/현장대응
			1층	홍대응5	초기/현장대응
				홍대응6	초기/현장대응
			* 각 구역별(층 또는 업종별 대표) 2인 이상을 선정
휴일/야간			구 분	A조(야간)	B조(야간)	C조(휴일)		D(휴일)
				(20~6시)	(20~6시)	( ~ 시)		( ~ 시)
			운영책임자	홍야간1	홍야간2	-		-
			대 원	대원1(*) 대원2	대원1(*) 대원2	-		-
			* 비고. 야간 운영업소 : 1층 김밥, 2층 당구장, 3층 치과(월,수),

□ 자위소방대 조직개요(Type II)
운영시간			☑ 주간편성(06~20시) ☑ 야간편성(20~06시) ☑ 휴일(공휴일)
편성		주 간	☐ 편성인원 : 대장 1명, 부대장 2명, 대원 12명 ☐ 조직구성 ☑ 지휘통제팀(3명) ☑ 비상연락팀(3명) ☑ 초기소화팀(3명) ☑ 피난유도팀(3명) ☐ 응급구조팀( 명) ☐ 방호안전팀( 명)
		야 간	☑ A조(3명) ☑ B조(3명) ☐ C조( 명)
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속	성 명	개별임무		비상연락체계
							사무실	개인
대 장			병원장	홍원장	총괄지휘		2671-0000	010-0000-0000
부대장(I)			소방안전관리자	홍소방	현장지휘
부대장(II)			소방안전보조자	홍보조	현장지휘(대리)
지휘	지휘 통제		방재센터	홍지휘1	지휘활동
			방재센터	홍지휘2	수신반 제어
			방재센터	홍지휘3	자동설비제어
현장대응	비상 연락		원무과	홍비상1	업무총괄(팀장)
			원무과	홍비상2	대피방송
			원무과	홍비상3	통보연락
	초기 소화		1층 접수	홍초기1	업무총괄(팀장)
			3층 접수	홍초기2	초기소화1
			5층 간호	홍초기3	초기소화2
	피난 유도		1층 접수	홍피난1	업무총괄(팀장)
			3층 간호	홍피난2	피난유도1
			5층 간호	홍피난3	피난유도2
휴일/야간			구 분	A조(야간)		B조(야간)	C조(휴일)	D(휴일)
				(20~6시)		(20~6시)	( ~ 시)	( ~ 시)
			운영책임자	홍야간1		홍야간2	-	-
			대 원	대원1(*) 대원2		대원1(*) 대원2	-	-
			비 고.

12.0	교육훈련 및 자체평가

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 같은 법 시행규칙 제14조의2에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.

[2015년 제1차] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	2014 비상대응 훈련
일시/장소	일자 : 년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집결지
종류	이론	☑ 강의식 □ 세미나
	실습	☑ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
주관부서	안전환경보건팀(담당자: 홍안전)
참여대상	*기관, 입주사, 점포 등 000명(예정)
참여기관	*00소방서, 00병원, 00경찰서, 00구청 재난관리과
시나리오	건물내부(3층) 화재 + 폭발 사고 발생
교보재	교육자료(PPT handout), AV/RV, 소화기 실습모형
교육계획	￭ 화재 시 비상연락 및 통보방법 ￭ 화재 유형별 소화원리 ￭ 화재 시 대피요령 및 재집결지 안내
훈련계획	￭ 화재 시 화재신고 및 비상연락 ￭ 초기소화 및 방화구획 ￭ 피난 및 재집결
평가계획	평가일시		년 월 일	평가자	홍길동(서명)
	평가방법		자체 체크리스트 활용
비고. 교육운영(3층 강당), 훈련은 화재시나리오에 따라 진행

제4장 대 응

13.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

13.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☑일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[B1 ~ 4층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : 02-2100-0000 / 원내 119 : 내선0119
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고
비고. 종합방재실(수신반) : 방재실(B1) / 근무시간 : 24시간(상시근무)

13.2	비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
영등포소방서	2100-0001	010-777-7771	화재진압,구조
한강성심병원	2100-0002	010-777-7772	응급대응기관
가스안전공사	2100-0004	010-777-7774	가스시설관리
전기안전공사	2100-0005	010-777-7775	전기시설관리
한국전력	2100-0006	010-777-7776	전력관리
현대승강기	2100-0007	010-777-7777	EV관리
비고. 최종 업데이트 날짜 : 년 월 일 / 담당자 : 홍길동

14.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

14.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC 분말소화기	각 층별/법정대수	일반화재 적응
	CO2소화기	B1 전기실/2개	전기화재 적응
	CO2소화설비	B1 기계식주차장/1식	출입구 수동기동장치
	옥내소화전	각 층별/2개	2인 1조 사용
기타	비상구급함	1층 관리실/1개	출혈, 화상, 골절치료
	자동제세동기(AED)	1층 현관 로비/1개	심정지 환자소생
비고. 자동제세동기 사용 매뉴얼 : AED 내부 보관

14.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전) ☑ 소화설비 기동(기계식주차장)	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화 ￭ 필요 시 자동식 소화장치를 수동기동하여 화재진압(주차장)
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술) ☑ AED(자동제세동기)	￭ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ☐ 중요물품 비상반출	￭ 방호안전팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화세차단 및 가스공급 차단밸브(1F) 수동폐쇄 조치
비고. 가스 긴급차단밸브 위치 : 1층 000

15.0  피난(유도)

화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 거주자(0명) ☐ 근무자(20명) ☐ 방문객(약10명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	☑영유아	장애유형
		☑이동	□시각	□청각	□언어	□인지
-	10명	1명	-	-	-	-

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☐ 제1피난로

동편(E-Wing) 피난계단(1개소)

☐ 제2피난로

서편(W-wing) 피난계단(1개소)

☐ 옥상피난

☐ 옥상출입(☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건))

☐ 자동개폐장치(☑유☐무) □ 옥상광장(☑유☐무)

피난보조

1. 영유아 피난 : 어린이집 원장, 교사가 원생을 보조하여

재집결지로 이동 → 피난완료 후 보호자에게 통보연락

2. 이동장애(휠체어) : 휠체어로 계단까지 이동하며 계단에서 2인이

부축하여 1층으로 피난 및 재집결지로 안전하게 이동

3.

4.

재집결지

횡단보도 건너 당산중학교 운동장(시계탑 아래)으로 집결

비고.

제5장 복 구

16.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

16.1	피해복구(단기/장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	▪ 화재원인 및 피해현황 조사	▪ 시설 정비 및 보수절차
	▪ 화재현장 복구(Clean-Up)	▪ 임시 숙소 및 영업장 마련
장기 복구	▪ 의료 및 심리치료 지원	▪ 기반시설 복원 및 안전진단
	▪ 법률 상담 및 재정 지원	▪ 화재보험처리 및 피해보상
비고.

16.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
관할(영등포) 소방서	▪피해지원(화재증명원 발급)	02-2100-0001
대한적십자사(서울지사)	▪생필품 지원(긴급생계대책)	02-2100-0002
화재보험(삼성화재)	▪화재보험금 지급	02-2100-0003
세제지원(세무서/세무과)	▪국세, 지방세 지원	02-2100-0004
전기안전공사(서울지사)	▪전기시설 안전점검	02-2100-0005
가스안전공사(서울지사)	▪가스설비 응급복구	02-2100-0006
비고.

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보

명칭

ABCD빌딩

도로명주소

서울 영등포구 여의도로 17

□ [건축물 위치현황 : 인터넷]

재집결지

소방차 진  입

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	영등포소방서	2.0KM(9분)
연소 확대 우려구역(건물)	00시험연구원	5m
재집결지	00중학교	350m(2분)
소방차 진입계획	1. 영등포 소방서 출발 → 영중로 이동 → 협회 도착 2. 협회 정문 주차장 → 소방차량 진입 * 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능

□ [용도별 관리현황]

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원			관리주체 (입주사)	담당자
								연락처
				주간	야간	휴일
지하2층	기계실, 주차장	1618.15㎡	불연	3명	-	-	ABC은행	홍길동1
								2671-0000
지하1층	판매시설, 주차장	1618.15㎡	불연	10명	30명	20명	ABC은행	홍길동2
								2671-0000
1층	사무실	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC은행	홍길동3
								2671-0000
2층	사무실	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC은행	홍길동4
								2671-0000
3층	판매시설	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC증권	홍길동5
								2671-0000
4층	판매시설	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC생명	홍길동6
								2671-0000
5층	판매시설	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC생명	홍길동7
								2671-0000

[부록2] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 총괄현황
소화설비	☑ 수동식소화기 □ 자동식소화기 ☑ 간이소화용구
	☐ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☐ 스프링클러설비	☑ 간이스프링클러설비
	☑ 물분무소화설비	☑ 포소화설비
	☑ 이산화탄소소화설비	☑ 할로겐화합물소화설비
	☑ 분말소화설비	☑ 청정약제소화설비
	☐ 기타
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	☑ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	☑ 가스누설경보기
	☐ 수신기(모델/제조사) :
피난설비	□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 ☑ 객석유도등
	□ 유도표지	☑ 비상조명등
	☐ 기타
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	☑ 기타 : 소화용수
소화활동설비	☑ 제연설비	☑ 연결송수관설비
	☑ 연결살수설비	☑ 연소방지설비
	☑ 무선통신보조설비	☑ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☐ CO2 ☐ 할론 ☐ 기타( )		B1~5F(전층)
		☑ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기		3F 주방
소화설비	수원	1차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(지상수조) ☑ 겸용(SP/FOAM) * 수량(21㎥)	B1
		2차	☑ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타(지상수조) ☑ 겸용(SP/FOAM) * 수량(7㎥)	RF
	가압송수장치	☐ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 70M/ Q: 300 LPM		B1
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☐ 수동기동방식 ☐ 자동기동 방식 ☑ 설치개수(최소 : 1개, 최대 : 2개)		전층
	스프링클러	☑ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비		B1(준비) 1~5F(습식)
		☑ 습식 □ 건식 ☑ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식	□ 홈워터스프링클러설비 ☑ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비	B1
		약제	☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☑ 수성막포 ☐ 내알콜올포 * 저장량 : 2,000L	B1
	가 스 계	종류	☐ CO2 ☑ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말	B1
		방식	☑ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴
		용기	(50KG - 68L) × 37개
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(33회로) ☑ 수신기 위치 : 경비실		1F
	누전경보기	☑ 1급 ☐ 2급		B1
	가스누설경보기	☐ 단독형 ☑ 분리형		4F
	비상방송	☐ 전용 ☑ 업무겸용 * ☑ 자동화재탐지설비와 연동		1F
	기타	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비		-

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	3,4,5F
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기	-
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 ☑ 객석유도등	전층
		기타		☑ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	전층
소화용수설비		☑ 흡수식 ☐ 가압식			1F
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*			-
		☐ 송풍구 위치 :
		* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☐ 건식 ☑ 습식 ☑ 겸용설비(SP)			전층
		☐ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 ☑ 계단부근) ☑ 방수구 수량 : 6개 ☑ 방수용기구함 수량 : 4개
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)			1F 화단앞
	연결살수설비	☑ 건식 ☐ 습식			B1
		☐ 방호대상(☑지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		☑ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)			1F 화단앞
	연소방지설비	☑ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 ☑ 통신용 □ 공용			지하구
		☐ 송수구( ☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)			전화국광장
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V		-
		용 량	☐ 3KVA 이상 □ 1.5KVA 이상		-
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기		-
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 ☑ 공용(이동통신겸용)		-
			☑ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식
		단자	☐ 보호함(☑유, 무) ☐ 위치(정문후문 각1개)		-

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☐ 복도 : 중앙복도, 동쪽복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☐ 계단 수 : 1 개 ☐ 계단위치 : 중앙계단 ☐ 계단구분 : 피난계단 1 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	□ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2개 - 각 층 출입구 위치 : 중앙복도-계단, 동쪽복도-계단
방화시설	☐ 방화구획 : 면적별, 층별, 용도별 방화구획 - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별, 용도별
	☐ 제연구역 장소 : 없음
	☐ 내부마감재료 : 준불연재료 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	☐ 종류 암 막 ☐ 위치 5 강당 □ 처리(선처리제품) * 방염필증/성적서 등 :
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물	☐ 품명 4류 2석유류 ☐ 수량 5,300리터 ☐ 저장위치 발전기실(B3) * 지정수량 : 000리터, CAS # 0000000, UN # 0000000,
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
	* 별첨 : 국가위험물통합검색시스템 위험물질 정보 1부
특수가연물	☐ 품명 목 탄 ☐ 수량 1 ton ☐ 저장위치 찜질방(B1)
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	☐ 수전용량 9,000KW ☐ 비상발전기 2,500KW(B3F 발전기실)
	☐ 변압기 5대 (B3F 전기실) ☐ 누전차단기 ELV(변전실, 발전실)
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 공급차단(Shut-off) 및 비상발전기(B3) 가동
가스 시설	☐ 종류 가연성가스(LNG) ☐ 용도 난방, 취사
	☐ 정압실 B1 ☐ 가스누설경보기 B1, B2
	☐ 가스누설자동차단기 B1
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 가스공급 차단밸브(1F) 차단(Shut-off)
기 타	☐ 흡연구역 현황 : 3층, 5층 * 별도 구획된 흡연구역 내 소화기 1대 배치

[부록3] 교육훈련 및 자체평가 결과

교육 ․ 훈련 및 자체평가 결과
교 육 훈 련 개 요	명 칭	2014 비상대응 훈련
	일 시	일자 : 년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집결지
	종 류	이론	☑ 강의식 □ 세미나/워크샵
		실습	☑ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
	참여결과	*기관, 입주사, 점포 등 000명(참여대상 000명)
	시나리오	건물내부(3층) 화재 + 폭발 사고 발생
	교 보 재	교육자료(PPT handout), AV/RV, 소화기 실습모형
교육훈련 실시사항	교 육	▪ 다음 내용을 강의식으로 교육실시 - 화재 시 비상연락방법, 소화원리, 피난절차 및 요령 * 3층 강당에서 50분간 / 강사: 00소방서 000
	훈 련	▪ 자위소방대 및 일반 재실자가 참여하여 훈련실시 ▪ 합동 훈련 참여기관과 합동훈련 실시 ▪ 교육내용에 대한 실습으로 진행
자체평가 결 과	개선사항 및 조치계획	￭ 참가자 중 일부 화재경보음이 작아 듣지 못했다고 함 - 3층, 4층 구역 - 음향정치 교체(년 월 일까지) ￭ 실제 가상 연기를 발생시켜 현장감을 극대화할 필요 - 차기 훈련 시 적용검토(구입예산 신청) ￭ 교육/훈련에 참석률이 저조함(차기 위원회 개최시 전달) - 적극적인 참여 독려가 요구됨
평가확인	평가일시	년 월 일		평가자	홍길동(서명)

[첨부1] 참석자 명단
No.	소 속	교육 ․ 훈련사항	확인(서명)
1	ABC 생명	피난유도	홍길동1
2	ABC 증권	피난유도	홍길동2
3	ABC 백화점	비상연락	홍길동3

[첨부2] 교육 ․ 훈련 활동사진

[사진 삽입]

[사진 삽입]

[부록4] 피난안내도

00구역 피난안내도(Evacuation Route)

☐ 5층 1구역

* 작성규격 : KS S ISO 23601:2009 / 작성일시 : 년   월   일