[별표 3〕

지정수량이상 위험물의 임시저장･취급장소의 시설기준 (제6조제2항관련)

구  분

시  설  기  준

임시저장･

취급장소의 시설기준

1. 위험물을 임시로 저장 또는 취급하기 위한 장소는 공사장, 수･출입화물 하역장소, 보관창고업소 등과 같이 임시적이라고 인정되는 곳으로 할 것.

2. 저장시설은 옥내저장시설, 옥외탱크저장시설, 옥내탱크저장시설, 이동탱크저장시설(컨테이너식의 것에 한한다) 또는 옥외저장시설로 하되, 그 설치기준은 위험물안전관리법시행규칙의 해당 저장시설 설치기준에 의할 것.

3. 위험물을 저장 또는 취급하는 장소의 주위에는 다음의 표에 따라 공지를 확보하고, 높이 1.5미터이상의 방화벽, 철책 또는 울타리 등으로 경계표시를 할 것,

저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량	공지의 너비
지정수량의 50배 이하	3m 이상
지정수량의 50배 초과 200배 이하	4m 이상
지정수량의 200배 초과	5m 이상

4. 위험물을 저장 또는 취급하는 장소의 주위에는 당해 저장시설 또는 취급시설에 관한 위험물 안전관리법 시행규칙의 규정에 의한 제조소등의 기준에 준하여 표지 및 게시판을 설치할 것.

5. 위험물을 저장 또는 취급하는 장소 또는 시설에는 능력단위 3단위 이상의 적응성 있는 소화기를 2개 이상 비치할 것.

6. 지정수량의 100배 이상을 저장 또는 취급하는 장소 또는 시설에는 적응성이 있는 대형소화기를 추가로 비치하되, 당해 장소 또는 시설의 모든 부분을 방사 범위내에 포함할 수 있는 개수를 비치할 것.